## 数据包示例
|  | 起始码 | 数据长度L | 起始码 | 控制码C | 地址码A | 数据区 |  |  |  | 校验码 | 结束码
[7 empty] | AFN | SEQ | FN | DATA
登陆 | 上行 | 68 | 09 00 | 68 | C9 | 12 34 56 78 00 | 02 | 70 | 01 |  | 50 | 16
| 下行 | 68 | 09 00 | 68 | 00 | 12 34 56 78 08 | 00 | 60 | 01 |  | 7D | 16
主动上报 | 上行 | 68 | 29 00 | 68 | CA | 12 34 56 78 00 | 0D | 70 | 03 | 06 7B BF 55 33 33 23 41 84 00 00 00 33 33 B3 3E 64 00 78 00 D2 00 62 00 06 A4 0B 1F 0F 01 58 02 | E6 | 16
| 下行 | 68 | 09 00 | 68 | 00 | 12 34 56 78 08 | 00 | 60 | 01 |  | 7D | 16
标红的四个字节是流量
68090068C917071600020270017216

## 主动上报RTU数据解析
RTU数据
| 时间 | 瞬时流量 | 累计流量整数部分 | 累计流量小数部分 | 第一路模拟量 | 第二路模拟量 | 第三路模拟量 | 第四路模拟量 | 开关量状态 | 电池电压 | 网络信号 | 温度 | 湿度
字节数 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节
数据 | 06 7B BF 55 | 33 33 23 41 | 84 00 00 00 | 33 33 B3 3E | 64 00 | 78 00 | D2 00 | 62 00 | 06 | A4 0B | 1F | 0F 01 | 58 02
含义 | 2015/8/3 14:30:30 | 10.2 M3/H | 132 M3 | 0.35 M3 | 100 | 120 | 210 | 98 | 第1、4路输入低； 第2、3路输入高； | 2.98 v | 31 | 27.1°C | 60%
功能码C
数值 | CA
位序 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
含义 | 传输方向DIR | 启动标志PRM | 保留 |  | 功能码
取值 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
帧序列SEQ
数值 | 70
位序 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
含义 | 保留 | FIR | FIN | CON | 保留
取值 |  | 1 | 1 | 1
备注
|  | FIR | FIN | 应用说明 | CON | 应用说明
|  | 0 | 0 | 多帧：中间帧 | 1 | 该帧需要应答
|  | 0 | 1 | 多帧：结束帧 | 0 | 该帧不需要应答
|  | 1 | 0 | 多帧：第1帧，有后续帧。
|  | 1 | 1 | 单帧
校验码
含义 | 功能码开始到校验码前所有数据的和，不计溢出。
数据长度
含义 | 数据区长度+9
FN
数值 | 说明
03 | RTU数据上报
04 | 大用户表数据上报

## 设置参数数据解析
数值 | 1E 00 | 58 02
说明 | 采集时间30S | 上报时间600S
数值 | 30 14 03 08 15
说明 | 2015-08-03 14:30